| 装饰结构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材质规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 地面拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原地面拆除找平 | 1.原地面拆除找平； | 26 | m2 |  |
| 墙面拆除 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原墙体拆除 | 1.原100厚墙体拆除； | 52.75 | m2 |  |
| 3 | 门窗拆除 | 1、室内高度：单扇原手推门拆除； | 2.00 | 樘 |  |
| 顶面拆除 |  |  |  |  |  |
| 4 | 原顶面拆除 | 1.原顶面拆除； | 26 | m2 |  |
| 地面 |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC地板 | 1.2.0mm厚PVC卷材地面，专用胶粘铺； 2.3~5mm厚水泥基自流平砂浆； 3.自流平界面剂； | 26 | m2 |  |
| 顶面 |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 （彩钢板吊顶） | 1.接缝处采用密封胶处理； 2.50mm成品手工岩棉夹芯彩钢板； 3.吊顶板铝型材连接，M10吊杆（反支撑）； 4.配套安装辅材铝型材； | 26 | m2 |  |
| 墙面 |  |  |  |  |  |
| 7 | 金属壁板 | 1.接缝处采用密封胶处理； 2.50mm成品手工岩棉夹芯彩钢板； 3.配套安装辅材铝型材； | 122.91 | m2 |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |
| 8 | 传递窗 | 1、电子连锁传递窗，304不锈钢框架， 2、规格尺寸：600*600*600mm | 1.00 | 樘 |  |
| 9 | 气密门 | 1，JM1021洁净室气密门 2，隐藏式闭门器 3，双层中空安全玻璃视窗 4，配套铰链、执手锁 | 4.00 | 樘 |  |
| 10 | 检修口 | 1、600*600成品检修口 | 1.00 | 个 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 11 | 总计辅材 |  | 1.00 | 项 |  |
| 12 | 垃圾清运 |  | 1.00 | 项 |  |
| 13 | 喷淋、烟感 | 1、移位 | 1.00 | 项 |  |

| 暖通工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 材质规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合式直膨式全新风机组（内机+外机1） | 设备编号：MAU-01； 额定风量：3000m3/h 余压：800pa 制冷量：58KW 制热量：37KW; 过滤器:G4+F7 安装方式：内外机均为户外型 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 轴流管道式排风机 | 设备编号：EF-01 排风量：1800m3/h 余压：350PA 功率：2.2KW-变频 材质：玻璃钢 安装方式：吊装安装 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 离心排风机 | 设备编号：EF-02 排风量：2800m3/h 余压：1650PA 功率：3KW-变频 材质：玻璃钢 安装方式：户外型 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 活性炭箱 | 设备编号：HXT-01/HXT-02 处理风量：2800m3/h 尺寸：1000*800*800 材质：PP材质 安装方式：户外型 | 2 | 套 |  |
| 5 |  | 铜管 | ∅15.88/28.58mm铜管及保温 | 20 | m |  |
| 6 |  | 空调箱设备基础 | 1、材质：混凝土基础 2、尺寸：4500*1700*300 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 外机基础 | 1、材质：混凝土基础 2、尺寸：1200*3000*300 | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 绿化拆除及恢复 | 含拆除后地面硬化处理 | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 设备安装与调试 |  | 1 | 项 |  |
| 二、风管、阀门（通风） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP风管 | 厚度4mm | 60 | ㎡ |  |
| 2 | PP风管 | ∅=315 | 8 | m |  |
| 3 | 镀锌钢板 | 矩形风管，厚度0.75mm | 56 | ㎡ |  |
| 4 | 橡塑保温 | 厚度25mm | 68 | ㎡ |  |
| 5 | 软接 | 防火帆布软接 | 2.4 | ㎡ |  |
| 6 | 压差表 | 0~60PA | 4 | 套 |  |
| 7 | PVC排水管 | DN25 | 10 | m |  |
| 8 | 风管支架 | 角铁、丝杠、螺栓、垫片等 | 115 | kg |  |
| 9 | 70°防火阀 | - FD（70°C）防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：200*200 4、支架制作安装、成品安装 | 3 | 个 |  |
| 10 | 70°防火阀 | - FD（70°C）防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*250 4、支架制作安装、成品安装 | 5 | 个 |  |
| 11 | 70°防火阀 | - FD（70°C）防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、支架制作安装、成品安装 | 3 | 个 |  |
| 12 | 对开多叶调节阀 | 1、VD调节阀 2、材质：PP 3、规格：200*200 4、成品安装 | 1 | 个 |  |
| 13 | 对开多叶调节阀 | 1、VD调节阀 2、材质：PP 3、规格：120*120 4、成品安装 | 2 | 个 |  |
| 14 | 对开多叶调节阀 | 1、VD调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：200*200 4、成品安装 | 2 | 个 |  |
| 15 | 对开多叶调节阀 | 1、VD调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*200 4、成品安装 | 3 | 个 |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 1、VD调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、成品安装 | 2 | 个 |  |
| 17 | 电动开关阀 | 1、MVD调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、成品安装（开关量） | 1 | 个 |  |
| 18 | 门铰式百叶风口（带过滤器） | E1规格：喉部尺寸：150*200，铝合金 | 2 | 个 |  |
| 19 | 门铰式百叶风口（带过滤器） | H1规格：喉部尺寸：150*400，铝合金 | 1 | 个 |  |
| 20 | 高效风口 | - 高效过滤风口 2、材质：碳钢 3、过滤器规格：320*320 4、成品安装 5、风量：500CMH | 2 | 个 |  |
| 21 | 高效风口 | - 高效过滤风口 2、材质：碳钢 3、过滤器规格484*484 4、成品安装 5、风量：1000CMH | 3 | 个 |  |
| 22 | 排风机基础 | 10#工字钢基础 | 117 | kg |  |
| 23 | 活性炭基础 | 10#工字钢基础 | 336 | kg |  |
| 24 | 屋面找平 | 混凝土地面 | 1.6 | m³ |  |
| 25 | 太阳能板拆除 | 含固定支架 | 30 | ㎡ |  |
| 26 | 排风烟囱（采样平台） | 1.采样平台面积1.5*1.5m,含烟囱支架一体 2.烟囱高2.5m 3.烟囱直径为320mm 4.材质：pp 5.含支架固定 | 1 | 套 |  |
| 27 | 原新风管拆除 |  | 35 | ㎡ |  |
| 28 | 原风机盘管拆除 |  | 2 | 台 |  |
| 29 | 风管开孔及封堵 | 450*250 | 5 | 个 |  |
| 30 | 风管开孔及封堵 | 300*250 | 4 | 个 |  |
| 31 | 风管开孔及封堵 | 200*200 | 6 | 个 |  |
| 32 | 风管标识制作 | 系统标识 | 1 | 项 |  |
| 33 | 系统调试 |  | 1 | 项 |  |

| 强电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材质规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 配电柜（箱） |  |  |  |  |
| 1 | 照明插座配电箱 | 1.型号：配电箱编号，PZ-30系列 2.安装方式：底边距地1.5m安装，壁挂明装（嵌入安装） 3.总功率：8KW，元器件配置详见设计系统图 4.规格描述：箱体采用冷轧板及角铁焊接而成，钢板厚度为1.5，箱体内外采用环氧粉末静电喷涂，门板厚度为2.0，装有电气元件的仪表门用多股软导线与框架相连，电压回路导线采用截面不小于1.5mm2柜内安装件与框架用滚花螺钉安装，柜内金属件均镀锌。N母线与PE母线设在柜体底部，距地面不低于300mm,N母线与PE母线上螺栓均采用内六方螺栓，柜体设有专用接地螺栓，并设有接地标志，接地螺栓不小于¢12，母线上标有彩色分相标志；所有CDM1塑壳断路器均采用国标原件，所有电器元件必需有CCC安全认证 | 1 | 个 |  |
| 2 | 风机动力配电柜 | 1.型号：配电柜编号,防护等级IP54 2.安装方式：落地安装；基础槽钢制.安.除锈刷油 3.总功率：27.8KW，元器件配置详见设计系统图， 4.规格描述：柜体门板上有电压表.电流表.工作状态指示灯；柜体采用冷轧板及角铁焊接而成，钢板厚度为1.5，柜体内外采用环氧粉末静电喷涂，门板厚度为2.0，装有电气元件的仪表门用多股软导线与框架相连，电压回路导线采用截面不小于1.5mm2柜内安装件与框架用滚花螺钉安装，柜内金属件均镀锌。N母线与PE母线设在柜体底部，距地面不低于300mm,N母线与PE母线上螺栓均采用内六方螺栓，柜体设有专用接地螺栓，并设有接地标志，接地螺栓不小于¢12，母线上标有彩色分相标志；所有CDM1塑壳断路器均采用国标原件，所有电器元件必需有CCC安全认证 | 1 | 个 |  |
| 二 | 桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100*1.2 | 42 | m |  |
| 三 | 电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 440 | m |  |
| 2 | 电线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJ-4.0 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 75 | m |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 5×6 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 20 | m |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 4×2.5 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 30 | m |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 4×4 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 15 | m |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 5×4 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 10 | m |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 5×10 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 25 | m |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY 4×25+1×16 3.敷设方式.部位：桥架.管内敷设 | 25 | m |  |
| 四 | 线管 |  |  |  |  |
| 1 | JDG钢管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明/明/暗配 | 81.5 | m |  |
| 2 | SC钢管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明/暗配 | 20 | m |  |
| 五 | 照明插座 |  |  |  |  |
| 1 | 300*600 LED净化灯 | 1.名称：LED净化平板灯 2.规格：220V, 30W，5300K 3.安装形式：嵌入安装 | 2 | 盏 |  |
| 2 | 300*1200 LED净化灯 | 1.名称：LED净化平板灯 2.规格：220V, 48W，5300K 3.安装形式：嵌入安装 | 2 | 盏 |  |
| 3 | 20W紫外杀菌灯 | 1.名称：紫外杀菌灯 2.型号：UV LIGHT 20W 3.规格：吸顶安装 | 2 | 盏 |  |
| 4 | 30W紫外杀菌灯 | 1.名称：紫外杀菌灯 2.型号：UV LIGHT 30W 3.规格：吸顶安装 | 2 | 盏 |  |
| 5 | 工作指示灯 | 1.名称：紫外灯工作指示灯 2.安装方式：明装 | 1 | 盏 |  |
| 6 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V，10A 3.安装方式：暗装 | 4 | 个 |  |
| 7 | 定时开关 | 1.名称：紫外杀菌灯控制定时开关(有明显提醒标志) 2.安装方式：暗装 | 1 | 个 |  |
| 8 | 单相五孔插座 | 1.名称：单相五孔暗装插座 2.规格：250V,10A 3.安装方式：暗装 | 20 | 个 |  |
| 9 | 单相五孔插座 | 1.名称：单相五孔暗装插座 2.规格：250V,16A 3.安装方式：暗装 | 2 | 个 |  |
| 七 | 系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 照明系统调试 | 1.名称：照明系统调试 | 1 | 项 |  |
|  | 送配电系统调试 | 1.名称：送配电系统调试 | 1 | 项 |  |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电子互锁装置 | 1.缓冲间双门互锁，每次只能打开一扇门，如果有门未关闭，发出间歇性的报警声。 2.每套装置包含：2个电插锁，1个互锁主控器，2套touch面板，两个锁片及配线等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 原有管路拆除 | 拆除原有的电气管路 | 1 | 项 |  |

| 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材质规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 综合布线 系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1.名称：单口墙面网络插座，含模块 2.规格：CAT6 3.安装方式：暗装 | 4 | 个 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称：六类网线 2.规格： CAT6-UTP 3.配置形式：穿管敷设 | 72 | m |  |
| 3 | 配管 | 1.名称：弱电配管 2.规格：JDG20*1.6mm 3.配置形式：明/暗配 | 20 | m |  |
| 五 | 桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 100*50*1.2mm | 20 | m |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 原有管路拆除 | 拆除原有的网线 | 1 | 项 |  |

| 家具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 品名 | 材质规格（mm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 样本处理 | 实验边台 | 1、规格尺寸：L2000*W750*H850 2、台面部材质：12.7mm厚理化板台面 3、柜体材质：全钢结构 4、柜体及抽屉门板材质：整体1.0mm优质冷轧钢板 | 2.00 | 米 |  |
| 2 |  | 插座+插座盒+电线（五孔） | 220V 10A | 2 | 套 |  |
| 3 |  | 插座+插座盒+网线（单孔） | 网络、电话 | 1 | 套 |  |

注：最终项目清单以采购文件为准。